# 1.0 Všeobecná časť

# 1.1 Rozsah projektu

Tento projekt pre realizáciu stavby ,  rieši ELI / elektroinštalácia  / pre  objekt Stavebné úpravy priestorov Dielne, Učebňa Fyziky, Jazyková učebňa  , v základnej škole  ,, Základná škola  Kračunovce 277, 087 Giraltovce. ´´. Dokumentácia rieši Umelé osvetlenie a Zásuvkové  rozvody v priestoroch Dielne, Učebňa Fyziky, Jazykovej učebne.

# 1.2. Projektové podklady

Dokumentácia je spracovaná:

- v zmysle podkladov ASR

- v zmysle požiadavky zadávateľa

# 1.3 Spôsob merania spotreby

Meranie spotreby el. energie je riešené centrálne v objekte školy.

Bilancia výkonov

Svetlo	Dielne		 					       0,49 kW

Svetlo	Učebňa Fyziky	 				       0,43 kW

Svetlo	Jazyková Učebňa 	 				       0,49 kW

Zásuvky Učebňa Fyziky 	 				       2,0 kW

Inštalovaný výkon 						Pi = 3,41  kW

Koeficient súčasnosti                                       	β =    0,4

Prepočítaný výkon 					Pp=   1,36  kW

# 2.0 ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

# 2.1 Zaradenie podľa vyhl.  MPSVR č. 508/2009 Zz

El. zariadenie riešené týmto projektom je v zmysle vyhl.508/2009 je TECHNICKYM ZARIADENIM SKUPINY ,,B,,

# 2.2 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41

SILNOPRÚD

Ochrana pred úrazom el. prúdom v inštaláciách s menovitým striedavým napätím do 1000 V

a) v normálnej prevádzke

- izolovaním živých časti, krytom čl. 412.1

- zábranami alebo krytmi čl. 412.2

- umiestnením mimo dosahu čl.412.4

- doplnková prúd. chráničom čl.412.5

b) pri poruche

- samočinným odpojením napájania čl.413.1.1

- doplnkovým pospájaním čl.413.1.6

# 2.3 Normy a predpisy

Projekt je spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami STN, EN, ktoré s riešenými rozvodmi súvisia. Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných STN a vyhlášky 508/2009.

STN 38 2156		Káblové kanály, šachty mosty a priestory

STN 73 6005		Priestorová úprava vedení technického vybavenia

STN 34 3104	Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických  prevádzkárňach

STN EN 60529  	Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód )

STN 33 2000-5-523	Elektrické zariadenia. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 52: Výber sústav a stavba vedení, oddiel 523: Dovolené prúdy

STN 33 2000-1	Elektrické inštalácie budov časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy

STN 33 2000-5-51	Elektrické inštalácie budov časť 3: Stanovenie základných charakteristík

STN 33 2000-4-41	Elektrické inštalácie budov časť 4: Zaistenie bezpečnosti, Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

STN 33 2000-5-54	Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadení, Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2000-7-701	Elektrické inštalácie budov, časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory, oddiel 701: Priestory s  sprchou a umývacie priestory

STN 33 1500		Revízie elektrických zariadení

STN EN 61140	Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

STN 33 2000-5-52	Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadení, Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 36 0450		Umelé osvetlenie vnútorných priestorov a ďalšie súvisiace normy a			 	predpisy, ktoré sa týkajú projektovaného zariadenia

EN 62 305-1,2,3,4    	Predpisy pre ochranu pred bleskom

2.4 Stanovenie základných charakteristík  / určenie vplyvov  STN 33 2000-5-51 /

Vplyvy : Vnútorne priestory obyčajné

Prostredie : AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1,AG1, AH1, AK1, AL1, AM5, AN1, AP1, AQ1, AR, AS1.

Využitie :BA1, BC2, BD1, BE1.

Krytie elektrických predmetov IP= 20 / rozvádzače IP=40/20 /

2.5 Rozvodná sieť  / Napäťové sústavy /

3/PEN AC 50 Hz, 400/230 V /TN – C-S

# 3.0 POPIS TECHNICKÉHO RIEŚENIA

# 3.1 DIELNE / Stavebné úpravy priestorov Dielne /

Všeobecná časť ELI / elektroinštalácia / V existujúcej učebni na ploche 77,57m2, je prevedená svetelná  inštalácia, ktorá je morálne aj technicky zastarala. Povrchová inštalácia  / svietidla , vypínače /,  bude v celom rozsahu demontovaná. Nové vypínače a svietidla budú osadené na existujúce káblové vývody inštalácie v zmysle podmienok zadávateľa. Svietidla budú vymenené za svietidla s LED svetelnými zdrojmi. Existujúce reflektory nad katedrou ostanú zachované.

Existujúce zásuvkové rozvody 230V, nebude prestavbou zasiahnuté.

# Umelé osvetlenie

Svietidla a vypínače existujúcej svetelnej inštalácie budú demontované. Navrhované svietidla budú osadené na miestach pôvodného osvetlenia. Osvetlenosť a kategórie osvetlenia v zmysle STN 360450 je 320lux , C2, C1. Presné typy svietidiel, budú vybraté investorom na základe požadovaných technických parametrov. Všetky navrhované svetelné zdroje budú opatrené ekologickým LED svetelným zdrojom. Existujúce vypínače budú nahradené novými. Existujúce reflektory nad katedrou ostanú zachované.

Navrhované svietidlo pre osvetlenie Dielni dielni je typu AMI- A2157MIRKO1-120.LED4, 2x13,3W , IP40 / dĺžka  1200mm/. Adekvátnou náhradou navrhovaného svietidla je žiarivkové svietidlo 2 x 36W.

# 3.2 Učebňa Fyziky / Stavebné úpravy  Učebne Fyziky /

# Všeobecná časť ELI / elektroinštalácia /

V existujúcej učebni na ploche 58,21 m2, je prevedená svetelná, ktorá je morálne aj technicky zastarala. Povrchová inštalácia  / svietidla , vypínače  /,  bude v celom rozsahu demontovaná. Nové vypínače a svietidla budú osadené na existujúce káblové vývody inštalácie v zmysle podmienok zadávateľa. Svietidla budú vymenené za svietidla s LED svetelnými zdrojmi.

Pracovne stoly učebne chémie budú opatrené zásuvkami 230V. Inštalácia v pracovných laboratórnych stoloch je súčasťou dodávky zariadenia laboratória. Prívod 230/400V, 50Hz, bude ukončený na rozvodnom prvku inštalácie laboratórneho pultu / stolov /.

Existujúce zariadenie školského rozhlasu nebude prestavbou zasiahnuté.

# Umelé osvetlenie

Navrhovaná rekonštrukcia priestoru učebne Fyziky ráta s výmenou koncových prvkov osvetlenia. Demontované budú len svietidla a ovládacie prvky osvetlenia / vypínače /. Kabeláž ostane nedotknutá. Nové svietidla a vypínače budú osadené na káblové vývody existujúceho rozvodu v učebni v zmysle požiadavky zadávateľa.

Presné typy svietidiel, budú vybraté investorom na základe požadovaných technických parametrov. Všetky navrhované svetelné zdroje budú opatrené ekologickým LED svetelným zdrojom. typu AMI- A2157MIRKO1-120.LED4, 2x13,3W , IP40 / dĺžka  1200mm/. Adekvátnou náhradou navrhovaného svietidla je žiarivkové svietidlo 2 x 36W.

# Zásuvkové rozvody

Existujúca zásuvková inštalácia po obvode učebne Fyziky, bude zachovaná.

Pracovne stoly učebne chémie budú opatrené zásuvkami 230V. Inštalácia v pracovných laboratórnych stoloch je súčasťou dodávky zariadenia laboratória. Prívod 230/400V, 50Hz, bude ukončený na rozvodnom prvku inštalácie laboratórneho pultu / stolov /.

V príslušnom rozvádzači NN, bude doplnený pre novo navrhovaný 3f vývod inštalovaný  prúdový chránič 25/3/N/0,03, pred ktorý sa osadiť istič 3x16A/charakteristika B. V rozvádzači  je potrebné  doplniť  svorkovnicu PE, ktorá vznikne rozdelením spoločnej nulovej svorkovnice PEN na pracovnú nulu,, N´´ a ochranné uzemnenie ,,PE´´ / napäťová sústava TN-C-S /.

Prívod pre napojenie laboratória bude prevedený celoplastovým káblom CYKY-J 5x2,5 mm2, ktorý bude vedený v ochrannej inštalačnej PVC trubke DN 29 mm , pod omietkou. Prívod do pultu laboratória , bude privedený v podlahe v existujúcom žľabe v spoločnej trase s médiami vody a kanalizácie.

# 3.3 Jazyková Učebňa / Stavebné úpravy priestorov Jazykovej Učebne /

# Všeobecná časť ELI / elektroinštalácia /

V existujúcej učebni na ploche 58,58m2, je prevedená svetelná a zásuvková inštalácia. Existujúca povrchová inštalácia  / vypínače ,svetla  /,  bude prestavbou dotknutá. Nové svietidla budú osadené na pôvodné káblové vývody. Ovládacie prvky  / vypínače /, budú vymenené za nové. Zásuvková inštalácia nebude prestavbou dotknutá. Pre napojenie pultov pre jazykovú výučbu neboli znesené žiadne nároky na pripojenie NN siete.

# Umelé osvetlenie

Svietidla a vypínače existujúcej svetelnej inštalácie budú demontované. Navrhované svietidla budú osadené na miestach pôvodného osvetlenia. Existujúce vypínače budú nahradené novými. Existujúce reflektory nad katedrou ostanú zachované.

Osvetlenosť a kategórie osvetlenia v zmysle STN 360450 je 360lux , C2, C1. Presné typy svietidiel, budú vybraté investorom na základe požadovaných technických parametrov. Všetky navrhované svetelné zdroje budú opatrené ekologickým LED svetelným zdrojom typu AMI- A 3157 MIRKO1-180.LED4, 3x15,3W/ 230V/ 6600lumenov, K 4000, IP40 / dĺžka 1800mm /. Možná adekvátna náhrada je žiarivkové svietidlo 2 x 36W.

# 4.0  POKYNY A UPOZORNENIA PRE ZRIADZOVATEĽA

# 4.1 Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev

Elektrické zariadenia v tomto projekte vyhovujú požiadavkám vyplývajúcich z predpisov na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci podľa §6, zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších zmien a a doplnení /uvedené v Z.z. pod číslom 367/2001/.

Pri dodržaní navrhovaného riešenia a bezpečnostných predpisov pre prevádzku, výstavbu a údržbu zariadení, uvažovaných v tomto projekte, nevzniká nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia ľudí. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne zostatkové nebezpečenstvá.

# 4.2 Lehoty odborných prehliadok a skúšok

Podľa vyhlášky 508/2009 smie montážne práce vykonávať len odborne spôsobila organizácia vlastniaca potrebné osvedčenie. Ukončené práce musia byť v súlade s projektovou dokumentáciou a musia byť doložené revíziou. Rozvodné zariadenie musí byť periodicky revidované.

# 5.0 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa:

- dbať, aby nebola devastované okolité plochy

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch    tokov a plôch

- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie

- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v zmysle Zákona o odpadoch.

Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať :

- zákon č. 96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí

- zákon č. 309/91 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení zákona č. 218/92 Zb. a zákona č. 17/92 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 127/94 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- Prešov,  Máj  2017                                                 		Vypracoval : Pavol ŠTIEBER