1.	Súhrnná technická správa	2

1.1.	Charakteristika územia	2

1.1.1.	Uskutočnené prieskumy	2

1.1.2.	Použité mapové podklady	2

1.2.	Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a stavebno - technické riešenie stavby	2

1.2.1.	Stavebno-technické riešenie stavby	2

1.2.2.	Súhrnné požiadavky na plochy	2

1.2.3.	Podmienky prípravy územia	2

1.2.4.	Charakteristika územia, dotknutých ochranných  pásiem, chránených častí územia, kultúrnych pamiatok, požiadavky na demolácie, výrub zelene a záber PaL fondu	3

1.2.5.	Vplyv stavby na životné prostredie	3

1.3.	Odvôvodnenie stavby a jej umiestnenie	3

1.4.	Podmieňujúce predpoklady	3

1.4.1.	Preložky inž. sietí, obmedzenie jestvujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné na uvoľnenie navrhovaného miesta stavby	3

1.4.2.	Pripojenie na existujúce technické vybavenie územia	3

2.	Stavebná časť	3

2.1.	Konštrukčné riešenie	3

2.2.	Montáž potrubia	3

3.	Bilancia zemných prác	4

4.	Organizácia výstavby	5

4.1.	Zemné práce	5

4.2.	Skládka potrubného stavebného materiálu	5

4.3.	Nakladanie so zeminou a výkopovým materiálom	5

4.4.	Predpokladaný termín výstavby	5

4.5.	Záver	5

# Súhrnná technická správa

## Charakteristika územia

Územie stavby sa nachádza v katastrálnom území obce Neporadza. Stavba je podzemná, líniová, navrhnutá ako ucelená časť, ktorá nadväzuje na jestvujúci obecný vodovod.

V navrhovanej trase vodovodu sa nachádza iba jestvujúci verejný vodovod NN kábel a kábel verejného osvetlenia.

Pre prípravu stavby nie sú nutné žiadne demolácie. Výrub zelene resp. záber poľnohospodárskeho a lesného fondu nepripadajú do úvahy.

### Uskutočnené prieskumy

Pre potrebu Dokumentácie pre stavebné povolenie nie je nutný geologický prieskum. Výkopová ryha pre uloženie potrubia vodovodu je relatívne plytká 1,60 až 2,0m od upraveného terénu. V takejto ryhe sa nepredpokladá výskyt podzemnej vody, ktorá by skomplikovala realizáciu vodovodu.

### Použité mapové podklady

Pri spracovaní dokumentácie boli použité mapové podklady:

Výškopisné a polohopisné zameranie – vypracoval Ing. Pavol Cmarko Bošianska Neporadza 151, 913 26 Neporadza a bolo použité pre výkresovú dokumentáciu.

## Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a stavebno - technické riešenie stavby

### Stavebno-technické riešenie stavby

Stavba je podzemnou líniovou stavbou a teda nie sú kladené žiadne požiadavky na urbanistické a architektonické riešenie. Vybudované vodovody budú slúžiť pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a súčasne budú slúžiť aj pre zabezpečenie objektov pred požiarmi.

Technický návrh vychádza zo súčasnej dostupnej  ponuky  výrobcov vodovodných potrubí a vhodného dodávateľa stavby. Je vykonaný tak, aby vyhovoval platným Slovenským a Európskym technickým normám, požiadavkám budúceho prevádzkovateľa TVK a. s  Trenčín a tiež samotného investora.

### Súhrnné požiadavky na plochy

Nakoľko sa jedná o výstavbu verejného vodovodu požiadavky na pracovné plochy pri výstavbe sú obmedzené iba na vybudovane šírky výkopovej ryhy  1,1m.

SO 01 Vodovod K cintorínu bude osadený v k.ú.. Rožňová Neporadza KN-C 1033/2.

SO 02 Vodovod K mlynu bude osadený v k.ú. Bošnianska Neporadza KN-C 1166/1 a 992/1.

### Podmienky prípravy územia

Tieto podmienky nie sú pri tejto stavbe nutné. Územie uvažované pre realizáciu v otvorenej ryhe je trvalo prístupné z obecnej cesty a pohyb mechanizmov po nich nie je ničím obmedzený.

### Charakteristika územia, dotknutých ochranných  pásiem, chránených častí územia, kultúrnych pamiatok, požiadavky na demolácie, výrub zelene a záber PaL fondu

Územie stavby sa nachádza v katastrálnom území obce Neporadza.  Stavba je podzemná, líniová navrhnutá v obecných cestách. V tomto území sa nachádza iba kábel NN a kábel verejného osvetlenia. Pre prípravu stavby nie sú nutné žiadne demolácie. Výrub zelene resp. záber poľnohospodárskeho a lesného fondu nepripadajú do úvahy.

### Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Realizáciou stavby a vlastnou prevádzkou vodovodu nevznikajú žiadne škodlivé odpadové produkty.

## Odvôvodnenie stavby a jej umiestnenie

Nutnosť vybudovať stavbu je odôvodnená  nedostatkom kvalitnej pitnej vody v spomínaných lokalitách. Spotreba vody v budúcnosti bude minimálna, a to, iba na pitné a hygienické účely.

Konštrukčné riešenie navrhovaných vodovodov boli konzultované na TVK a. s. v Trenčíne.

## Podmieňujúce predpoklady

### Preložky inž. sietí, obmedzenie jestvujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné na uvoľnenie navrhovaného miesta stavby

Táto požiadavka nie je relevantná nakoľko sa v záujmovom území nenachádzajú žiadne inžinierske siete, ktoré by bolo nutné preložiť resp. zrušiť.

### Pripojenie na existujúce technické vybavenie územia

Navrhované vodovody budú napojené na jestvujúce vodovody v obci.

# Stavebná časť

## Konštrukčné riešenie

Trasy vodovodov sú navrhnuté v obecnej ceste a pri obecnej ceste. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí - NN kábla a kábla verejného osvetlenia s maximálnou možnou presnosťou, aby náhodne nedošlo k ich poškodeniu.

Rozsah objektu :

- SO 01 Vodovod k cintorínu, potrubie PE100RC, D110x6,6mm 	dĺžka   217,0 m

- SO 02 Vodovod k mlynu,  potrubie PE100RC, D110x6,6mm 	dĺžka   166,0 m

Pre realizáciu bude použité dvojvrstvové potrubie Safe Tech, HD-PE,  PE100RC, SDR17,PN10, ktoré sa bežne používa pre rozvody vody v otvorenom výkope bez pieskového lôžka iba s pieskovým obsypom.

Na trase vodovodu sú navrhnuté podzemné, požiarne hydranty DN 80. Jedná sa o klasické hydranty na protipožiarne zabezpečenie rodinných domov.

## Montáž potrubia

Montáž potrubia PE100RC prevádzaná zváraním na tupo.

Táto montáž sa používa iba pre priemery od D90mm a vyššie. Zváranie je možné vykonávať iba do teploty 0oC teploty okolia. Všeobecne sa nezvára už pri teplote okolia 5oC.

Teplota zrkadla musí byť 210 + 10oC, ktorá sa musí kontrolovať dotykovým teplomerom. Všetky ohrievacie zrkadlá musia byť vybavené automatickou reguláciou teploty.

Zvárať v ruke bez použitia zváracieho zariadenia je zakázané. Zvárať rúry rozdielnych tlakových radov  napr. SDR11 a SDR17 so zhodným vonkajším priemerom je zakázané.

Všetky zváracie zariadenia musia byť vybavené hydraulickým pohonom s priamym ukazovateľom kontroly zváracích prítlakov a protokolovacím zariadením s možnosťou záznamu reálnych zváracích parametrov. Zváracie zariadenie je potrebné v predpísaných jednoročných intervaloch ciachovať, resp. skontrolovať v servise výrobcu.

Potrubia budú zvarené na tupo a budú umiestnené na teréne tak, aby sa dali ľahko zatiahnuť do výkopu.

Montáž potrubia PE100RC prevádzaná zváraním elektrotvarovkami.

Táto montáž bude použitá pri napojení odbočkových uzáverov do rodinných domov. Spôsob zvárania využíva teplo tvoriace sa prechodom elektrického prúdu odporovým vinutím zabudovaným v tvarovke. Pred zváraním je nutné vykonať kontrolu tvaroviek. Pre zváranie sa používajú plnoautomatické zváracie zariadenia. Po prevedení montážnych prác bude potrubie vyčistené !! Je zakázané použiť polyfúzne zváranie!

Pri  zváracích  súpravách sa  musí skontrolovať funkčnosť  hydrauliky. Pri ohrievacích  zrkadlách  skontrolovať  dosiahnutie  zváracej  teploty -210o C a  funkciu  termostatu. Povinnosťou prevádzkovateľa  je 1x  za rok, alebo podľa odporučenia výrobcu všetky zváracie zariadenia preciachovať v odbornej  servisnej dielni výrobcu. Doklad o ciachovaní zváracích  zariadení je súčasťou dokumentácie zhotovenej stavby.

Na zváraných spojoch potrubia sa kontroluje kvalita a tesnosť. Vlastná akosť zváraného spoja sa kontroluje vizuálne alebo ultrazvukom. Kontrola zvarov zhotovených elektrotvarovkou pozostáva z kontroly zváracieho času. Tento sa po  zhotovení zvaru objaví na displeji zváracieho zariadenia. Čas z displeja sa porovná s časom  tabuľkovým. Ak sú zhodné, zvárací proces prebehol správne. Poškodené  zvary  sa  musia  vyrezať, nie je možné ich opravovať! Pri zistení väčšieho počtu nekvalitných zvarov sa odporúča vykonať  kontrolné mechanicko-technologické skúšky.

Montáž liatinového potrubia

Hrdlové potrubie z tvárnej liatiny DN 80, pri hydrantoch, bude spájané na tesniaci krúžok a príruby budú tesnené tesnením s kovovou vložkou a pozinkovanými šraubami s podložkami.

Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ stavebných prác rešpektoval ustanovenie vyhlášky 154/2013 a zabezpečil jej aplikáciu na podmienky stavby.

# Bilancia zemných prác

Kubatúra zemných prác je podľa rozpočtu 674,08 m3. Asfalt 0,75 m3, betón 0,63 m3 a štrkodrva 1,25 m3.

Výkopové práce budú prevádzané strojne a ručne podľa STN 73 3050 a budú zaznamenávané do stavebného denníka. Celý výkop bude odvážaný na skládku odpadov Dežerice III.

Po montážnych prácach bude terén upravený do pôvodného stavu.

# Organizácia výstavby

## Zemné práce

Zemné práce drobného rozsahu pre ryhu a jamu pretláčania cez potok budú prevedené podľa STN 73 3050 Zemné práce. Vykopaná zemina bude umiestnená vedľa ryhy, resp. vedľa jám.

## Skládka potrubného stavebného materiálu

Skládka materiálu bude v extraviláne na jestvujúcich obecných pozemkoch investora.

Strojné mechanizmy budú parkovať na odstavných plochách v blízkosti stavby, alebo na ploche vlastného zariadenia staveniska dodávateľa podľa dohovoru s investorom.

## Nakladanie so zeminou a výkopovým materiálom

Výkopový materiál z výkopových prác bude odvážaný na skládku odpadov Dežerice III a ryha bude zasypaná kamenivom hrubým fr. 32-63mm a bude zhutnená.

## Predpokladaný termín výstavby

Predpokladaný termín výstavby je marec 2024.

## Záver

Navrhnuté riešenie umožní plynulo zásobovať pitnou vodou jestvujúce a nové rodinné domy v obci.

Trenčianske Teplice  	august 2023 			Vypracoval : Ing. Jozef Vyslúžil