Technická správa

1.	Úvod	2

1.1.	Jestvujúci stav	2

1.2.	Navrhované riešenie	2

1.3.	Situácia širších vzťahov	2

2.	Popis riešenia	2

2.1.	SO 01 Vodovod k cintorínu	2

2.2.	SO 02 Vodovod k mlynu	3

3.	Konštrukčné riešenie	4

3.1.	Rozsah vodovodu	4

3.2.	Zemné práce	4

3.3.	Montáž potrubia	5

4.	Príslušenstvo vodovodu	6

4.1.	Hydrant podzemný DN80	6

4.2.	Orientačný stĺpik	8

4.3.	Pretláčanie pod cestou	9

5.	Použité normy a vyhlášky	9

6.	Záver	9

# Úvod

## Jestvujúci stav

Obec Neporadza je zásobená vodou LT vodovodom DN 250 z prameňov Svitavy I a II. Potrubie DN 250 je vedené cez celú obec v štátnej ceste č. 1862 až na koniec a ďalej pokračuje ako prívod vody do obce Svinná.

V obecných cestách sú vedené vodovody z materiálov LT, HD-PE DN 100 na ktorých sú osadené podzemné požiarne hydranty DN 80.

Z týchto vodovodov sú na pozemky rodinných domov vyvedené vodovodné prípojky, ktoré sú ukončené vodovodnými šachtami cca 1m za oplotením.

## Navrhované riešenie

Táto dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia rieši rozšírenie obecného vodovodu o dve vetvy – SO 01 a S0 02:

- SO 01 	Vodovod k cintorínu dĺžky 217,0 m

- SO 02  	Vodovod k mlynu dĺžky 166,0 m.

## Situácia širších vzťahov

# Popis riešenia

## SO 01 Vodovod k cintorínu

Trasa vodovodu je navrhnutá pri obecnej ceste v priamej línii s malými ohybmi, ktoré budú prevedené prirodzeným ohnutím potrubia. Na trase vodovodu sú navrhnuté dva podzemné požiarne hydranty HPV DN 80.

Potrubie bude napojené na jestvujúcu vetvu „A-8“ za odstávky vyrezaním potrubia a osadením elektrospojky MB D110. Na túto spojku bude osadený krátky kus potrubia cca 0,3m dlhý a trasový uzáver TU prírubový posúvač DN 100 so zemnou teleskopickou súpravou a LT poklopom. Od uzáveru pokračuje trasa vodovodu po pravej strane obecnej komunikácie až k domu smútku. Na trase sú navrhnuté dva podzemné hydranty HPV DN 80.

Realizácia vodovodu bude v otvorenej ryhe pri čiastočnej uzávierky cesty.

SO 01 Vodovod K cintorínu bude osadený v k. ú. Bošnianska Neporadza KN-C  Rožňová Neporadza KN-C  1033/2.

Na vodovode bude osadených päť odbočkových ventilov – elektrotvarovky DAV (Kit( 110/32 pre rodinné domy a dom smútku.

Pohľad z vtáčej perspektívy trasy vodovodu k cintorínu

## SO 02 Vodovod k mlynu

Potrubie bude napojené na jestvujúcu vetvu „A-4“ za odstávky vyrezaním potrubia a osadením T-kusa DN 100/100. Na tento kus bude osadený trasový uzáver TU, prírubový posúvač DN 100 so zemnou teleskopickou súpravou a LT poklopom.

Táto trasa vodovodu je navrhnutá v nespevnenej, obecnej, ceste v ľavej strane od napojenia. Na konci trasy bude osadený klasický podzemný hydrant PHK ako kalník a pred ním bude osadený odbočkový ventil.

Križovanie jestvujúceho potoka je navrhnuté pretláčaním.

Bude pretlačená PE rúra D125 dĺžky 10,0 m tak, aby bola osadená 0,6m pod dnom potoka. Pretláčanie bude realizované zo štartovacej jamy rozmerov 2,0x4,0m hĺbky 2,0m. Do tejto pretlačenej rúry bude položené potrubie PE D110 vodovodu.

SO 02 Vodovod K mlynu bude osadený v k. ú. Bošnianska Neporadza KN-C 1166/1 a 992/1.  Na konci pred hydrantom bude na potrubí osadený odbočkový ventil DAV (Kit) 110/32.

Pohľad z vtáčej perspektívy na trasu vodovodu k mlynu

# Konštrukčné riešenie

## Rozsah vodovodu

Rúry z HD-PE používané pre výstavbu vodovodov musia zodpovedať svojimi parametrami príslušnými STN. Celý vodovod bude prevedený z rúr HD-PE, PE100RC, SDR17,PN10.

| Označenie | profil | dĺžka | ks |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [m] |  |
| SO 01 Vodovod PE | 110x6,6 | 217 |  |
| Trasový uzáver | 100 |  | 1 |
| Hydrant | 80 |  | 2 |
| Orientačný stĺpik |  |  | 3 |
| Odbočkový ventil | 110/32 |  | 5 |

| Označenie | profil | dĺžka | ks |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [m] |  |
| SO 02 Vodovod PE | 110x6,6 | 166 |  |
| Trasový uzáver | 100 |  | 1 |
| Hydrant kalník | 80 |  | 1 |
| Orientačný stĺpik |  |  | 3 |
| Odbočkový ventil | 110/32 |  | 1 |

Podrobnosti armatúr viď výkres Kladačský plán.

## Zemné práce

Zemné práce budú vykonávané strojne a ručne podľa STN 73 3050 - Zemné  práce. Pred zahájením bude trasa vodovodu vytýčená. Vytýčené body sa stabilizujú kolíkmi v rastlom teréne.

Pri odovzdaní staveniska sa skutočný stav územia porovná so schváleným projektom. Súčasťou odovzdania staveniska je zápis o splnení podmienok, nutných  k zahájeniu  a  nerušenému  vykonávaniu  prác dodávateľom.

Výkop

Pre uloženie potrubia bude zhotovená ryha šírky 1,1m a priemernej hĺbky podľa pozdĺžneho profilu tak, aby niveleta potrubia bola min. cca -1,50m pod niveletou terénu. Nakoľko bude potrubie spájané vedľa ryhy a potom položené na dno postačuje šírka ryhy 110cm. Počas montážnych prác bude výkop zabezpečený ochranným provizórnym zábradlím výšky 1,2m. V danej lokalite sa jedná o triedu horniny 3. Po vykopaní výkopku strojným mechanizmom bude dno výkopu ručne urovnané a bude na neho položené potrubie. Celý výkop bude zapažený!

Zásyp potrubia

Po uložení potrubia na dno ryhy a odskúšaní bude toto opatrené medeným signalizačným vodičom - typ Cu s min. prierezom 4mm2 s izoláciou PE. Vodič bude upevnený na potrubie zhora samolepiacou páskou. Spájanie a odbočky signalizačných vodičov sa zhotovujú prednostne technológiou zlisovania pomocou hrubostenných spájacích rúrok. Spoj bude chránený proti vlhkosti zmršťovacou rúrkou s vnútornou lepiacou vrstvou.

Tento signalizačný vodič bude vyvedený pri napojení, na koncoch a pri hydrantoch. Na takto pripravené vodovodné potrubie bude prevedený obsyp štrkopieskom  fr. 0-22mm. Ryha bude dosypaná zásypom z kameniva ťaženého hrubého fr. 32-63mm. Do zásypu bude položená výstražná fólia cca 20cm nad potrubie.

O vykonávaní zemných  prác sa musí viesť stavebný  denník.

Križovanie s inými inžinierskymi sieťami

Pred  zahájením výkopu je treba vytýčiť všetky inžinierske siete, ktoré prichádzajú do úvahy za prítomnosti kompetentných zástupcov zainteresovaných inštitúcií. Toto vytýčenie bude prevedené v rámci inžinierskej činnosti.

Pri súbehoch resp. križovaniach vodovodu musia byť dodržané minimálne vzájomné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 :

- súbeh 	vodovod			60cm

kábel telekomunikácií		40cm

silové káble			40cm

kanalizácia		            60cm

STL plynovod			50cm

- križovanie	vodovod			  0cm

kábel telekomunikácií		20cm

silové káble			20 až 40cm podľa veľkosti

kanalizácia			10cm

STL plynovod			15cm

## Montáž potrubia

Montáž potrubia PE100RC prevádzaná zváraním na tupo.

Táto montáž sa používa iba pre priemery od D90mm a vyššie. Zváranie je možné vykonávať iba do teploty 0oC teploty okolia. Všeobecne sa nezvára už pri teplote okolia 5oC.

Teplota zrkadla musí byť 210 + 10oC, ktorá sa musí kontrolovať dotykovým teplomerom. Všetky ohrievacie zrkadlá musia byť vybavené automatickou reguláciou teploty. Zvárať v ruke bez použitia zváracieho zariadenia je zakázané. Zvárať rúry rozdielnych tlakových radov  napr. SDR11 a SDR17 so zhodným vonkajším priemerom je zakázané.

Všetky zváracie zariadenia musia byť vybavené hydraulickým pohonom s priamym ukazovateľom kontroly zváracích prítlakov a protokolovacím zariadením s možnosťou záznamu reálnych zváracích parametrov. Zváracie zariadenie je potrebné v predpísaných jednoročných intervaloch ciachovať, resp. skontrolovať v servise výrobcu.

Potrubia budú zvarené na tupo a budú umiestnené na teréne tak, aby sa dali ľahko zatiahnuť do výkopu.

Montáž potrubia PE100RC prevedená zváraním elektrotvarovkami.

Tento spôsob zvárania využíva teplo tvoriace sa prechodom elektrického prúdu odporovým vinutím zabudovaným v tvarovke. Pred zváraním je nutné vykonať kontrolu tvaroviek. Pre zváranie sa používajú plnoautomatické zváracie zariadenia. Po prevedení montážnych prác bude potrubie vyčistené !! Pri  zváracích  súpravách sa  musí skontrolovať funkčnosť  hydrauliky. Povinnosťou prevádzkovateľa  je 1x  za rok, alebo podľa odporučenia výrobcu všetky zváracie zariadenia preciachovať v odbornej  servisnej dielni výrobcu. Doklad o ciachovaní zváracích  zariadení je súčasťou dokumentácie zhotovenej stavby.

Na zváraných spojoch potrubia sa kontroluje kvalita a tesnosť. Vlastná akosť zváraného spoja sa kontroluje vizuálne alebo ultrazvukom. Kontrola zvarov zhotovených elektrotvarovkou pozostáva z kontroly zváracieho času. Tento sa po  zhotovení zvaru objaví na displeji zváracieho zariadenia. Čas z displeja sa porovná s časom  tabuľkovým. Ak sú zhodné, zvárací proces prebehol správne. Vadné  zvary  sa  musia  vyrezať, nie je možné ich opravovať! Pri zistení väčšieho počtu nekvalitných zvarov sa doporučuje vykonať  kontrolné mechanicko-technologické skúšky.

Montáž liatinového potrubia

Hrdlové potrubie z tvárnej liatiny DN 80, pri hydrantoch, bude spájané na tesniaci krúžok a príruby budú tesnené  tesnením s kovovou vložkou a pozinkovanými šraubami s podložkami.

Montáž liatinového potrubia

Hrdlové potrubie z tvárnej liatiny DN 80, pri hydrantoch, bude spájané na tesniaci krúžok a príruby budú tesnené  tesnením s kovovou vložkou a pozinkovanými šraubami s podložkami.

Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ stavebných prác rešpektoval ustanovenie vyhlášky 154/2013 a zabezpečil jej aplikáciu na podmienky stavby.

2.4.	Skúška potrubia

HD-PE potrubie sa skúša ihneď po naplnení vodou. Skúšobný pretlak je 1,3-násobok menovitého tlaku v jestvujúcom vodovode. Skúšobný pretlak sa nechá pôsobiť 12 hodín.

Skúška je úspešná ak nie je viditeľný únik vody a pokles tlaku je menší ako 0,01 MPa za hodinu. Celá skúška potrubia bude prevedená v zmysle STN EN 805.

# Príslušenstvo vodovodu

## Hydrant podzemný DN 80

Na  trase SO 01 D110 sú navrhnuté tri podzemné požiarne hydranty HPV DN 80mm ako vzdušníky. Na trase SO 02 je navrhnutý jeden hydrant ako kalník a HPK.

## Orientačný stĺpik

V trase vodovodu sú navrhnuté orientačné stĺpiky pre orientáciu potrubia v budúcnosti. Stĺpik je vyrobený z oceľových rúr DN 50-60mm podľa STN 42 5715 z oceli triedy 10. alebo 11. Trubka je zaliata do betónového podstavca. Stĺpik sa dodáva so základným ochranným náterom trubky S2000 podľa STN13 0420. Modrá farba je odtieň č. 4400. Šírky pruhov budú 200mm. Výška stĺpika od upraveného terénu bude 200cm.

Ak bude orientačný stĺpik osadený mimo os potrubia bude na ňom umiestnená malá orientačná tabuľka modrej farby, na ktorej bude označená vzdialenosť od potrubia.

Poloha uzatváracích armatúr a hydrantov bude označená orientačnými stĺpikmi mimo zastavaného územia na ktorých budú osadené veľké orientačné tabuľky modrej farby podľa STN 75 5025.

## Pretláčanie pod cestou

Križovanie vodovodu SO 02 K mlynu s jestvujúcim potokom je navrhnuté pretláčaním.

Zo štartovacej jamy rozmerov 2,0x4,0x2,0m bude pretlačená HD-PE rúra D125mm dĺžky 10m tak, aby presahovala teleso potoka o 5m na každú stranu. Rúra bude osadená cca 0,6m pod niveletou potoka. Do tejto pretlačenej rúry bude položené potrubie PE D110

Konce rúr budú opatrené tesniacimi gumovými manžetami DN200x100mm. Pretláčanie bude označené orientačnými stĺpikmi.

# Použité normy a vyhlášky

Dokumentácia bola spracovaná podľa :

- STN 73 6620		Vodovodné potrubia

- STN 01 3462		Výkresy vodovodu

- STN EN 805		Vodárenstvo – Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov 				mimo budov

- STN 73 6005 	Priestorová úprava vedení technického vybavenia

- STN 73 3050		Zemné práce

# Záver

Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ stavebných prác rešpektoval ustanovenie Zákona NR SR č.154/2013 Z.z. a zabezpečil jej aplikáciu na podmienky stavby.

Pri preberacom konaní je potrebné odovzdať správcovi vodovodu výkresovú dokumentáciu, projekt skutočného vyhotovenia v grafickej a digitálnej forme.

Dokumentácia bola spracovaná pre vydanie stavebného povolenia.

Trenčianske Teplice 		august 2023		Vypracoval Ing. Jozef Vyslúžil